- NOTE DE CALCUL – Détermination de la hauteur des cheminées

Principe de calcul

Détermination de la hauteur minimale réglementaire

Pour déterminer la hauteur minimale réglementaire des cheminées, la formule ci-dessous s’applique (Arrêté ministériel du 26 aout 2013).

Où :

R,	est le débit de gaz de combustion, calculé pour la marche à l'allure nominale du générateur, exprimé en m³/h et compté à la température effective d'éjection des gaz de combustion.

ΔT,	est la différence, exprimée en degrés Kelvin, entre la température des gaz de combustion au débouché de la cheminée pour la marche à l'allure nominale du générateur et la température de l'air ambiant.

S,	est défini selon la formule :

k,	est un coefficient qui vaut 680 pour les poussières et 340 pour les effluents gazeux.

q,	est le débit théorique instantané maximal de polluant considéré émis exprimé en kg/h.

Cm,	concentration maximale en polluants admissibles au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en mg/m³.

La valeur de S retenue correspond à la plus grande valeur des S calculées pour chacun des polluants. C’est à partir de ce S maximum que la hauteur de cheminée est déterminée.

Prise en compte de la dépendance avec les autres cheminées

En cas de présence de plusieurs cheminées sur le site, le calcul suivant permet de vérifier l’absence de dépendance ou la dépendance des cheminées entre elles.

Le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué suivant les modalités suivantes :

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectives hi et hj, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme (hi + hj + 10), exprimée en mètres,

- hi est supérieure à la moitié d’hj,

- hj est supérieure à la moitié de hi.

On détermine ainsi, l’ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée. La hauteur de la cheminée est alors égale à la valeur hp, calculée pour la somme des débits massiques du polluant considéré et la somme des débits volumiques des gaz émis par l’ensemble de ces cheminées.

Prise en compte de l’influence du voisinage sur la hauteur

Les locaux aux voisinages de la nouvelle installation sont considérés comme pouvant avoir une influence, si les conditions suivantes sont remplies et ce simultanément :

- compris dans un angle supérieur à 15 degrés,

- d’une largeur supérieure à 2 mètres,

- située à une distance horizontale inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la cheminée considérée.

On détermine ainsi la hauteur de la cheminée corrigée comme suit :

- on calcule la valeur de hp en tenant compte des autres cheminées,

- on calcule hi d’un point d’un obstacle situé à une distance di de l’axe de la cheminée et soit Hi défini comme suit :

si di est inférieure ou égale à 2 hp +10, alors Hi = hi + 5

si di est comprise entre 2 hp +10 et 10 hp +50, alors :

Hi = 5/4 (hi + 5) (1-(di / (10 hp + 50)))

Soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

Application à la Centrale de Cogénération COGESTAR 3

ETAPE 1 : Calcul de la hauteur réglementaire de la cheminée

Données de base

Nombre de cheminées : 2

Débit total nominal :

- 63 000 – 73 000 Nm3/h

Température d’éjection 	:

- 491 – 554°C – Cheminée chaude

- 95 – 125°C – Cheminée froide

Température moyenne annuelle : 10,6 °C (station de Reims-Courcy)

Type de zone : zone très urbanisée ou très industrialisée

VLE polluants :

|  | VLE |
| --- | --- |
| SO2 (mg/Nm3) | 10 |
| NOx (mg/Nm3) | 50 |
| Poussières (mg/Nm3) | 10 |

Résultats Cheminée chaude

Le résultat obtenu est le suivant ; le paramètre dimensionnant est le NOx :

Résultats Cheminée froide

Le résultat obtenu est le suivant ; le paramètre dimensionnant est le NOx :

Synthèse

L’étude des différents cas de fonctionnement (débt mini / débit max / T° mini / T° max) possibles conclut au cas majorant de la hauteur minimale de 10 m pour la cheminée chaude et de 13 m pour la cheminée froide :

Hp cheminée chaude : 10 m

Hp cheminée froide : 13 m

ETAPE 2 : Prise en compte de la dépendance avec les autres cheminées

Généralités

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s’il existe dans son voisinage d’autres rejets des mêmes polluants à l’atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectives hi et hj, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme (hi + hj + 10), exprimée en mètres,

- hi est supérieure à la moitié d’hj,

- hj est supérieure à la moitié de hi.

Application au projet

La cheminée susceptible d’émettre le même type de polluants que la future cheminée étudiée est constituée de la cheminée de la chaufferie existante de McCAIN.

Les cheminées du futur site COGESTAR et celle du site McCAIn ne seront pas dépendantes l’une de l’autre, les trois conditions précitées n’étant pas remplies (hcheminée COGESTAR 3 (13 m) < ½ hcheminée McCAIN (28/2 = 14m).

Les hauteurs minimales réglementaires calculées dans le chapitre précédent restent donc valable ; il n’est pas nécessaire de calculer une hauteur corrigée tenant compte de la dépendance des cheminées.

- hauteur minimale de 10 m pour la cheminée chaude et de 13 m pour la cheminée froide

ETAPE 3 : Prise en compte de l’influence du voisinage sur la hauteur

Généralités

S’il y a des obstacles dans le voisinage, on détermine ainsi la hauteur de la cheminée corrigée comme suit :

- on calcule la valeur de hp en tenant compte des autres cheminées,

- on calcule hi d’un point d’un obstacle situé à une distance di de l’axe de la cheminée et soit Hi défini comme suit :

si di est inférieure ou égale à 2 hp +10, alors Hi = hi + 5

si di est comprise entre 2 hp +10 et 10 hp +50, alors :

Hi = 5/4 (hi + 5) (1-(di / (10 hp + 50)))

Soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

Les locaux aux voisinages de la nouvelle installation sont considérés comme pouvant avoir une influence, si les conditions suivantes sont remplies et ce simultanément :

- compris dans un angle supérieur à 15 degrés,

- d’une largeur supérieure à 2 mètres,

- située à une distance horizontale inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la cheminée considérée.

Application au projet

Aucun obstacle ne présentera une influence sur la hauteur de cheminée. En effet, comme en atteste la carte ci-après aucun bâtiment / installation présent dans un périmètre de 180 m autour de la cheminée froide (10 hp + 50)  ne sera compris dans un angle supérieur à 15 degrés de la cheminée.

Les hauteurs minimales réglementaires calculées dans le chapitre précédent restent donc valable ; il n’est pas nécessaire de calculer une hauteur corrigée tenant compte de la dépendance des cheminées.

- hauteur minimale de 10 m pour la cheminée chaude et de 13 m pour la cheminée froide

Synthèse

La hauteur minimale réglementaire de la cheminée chaude est de : 10 m

La hauteur minimale réglementaire de la cheminée froide est de : 13 m